Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше

Приложение № ___ к договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от «___» _______ 20___ № _____________

Заявка от «___» _______ 20___ № _____________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| АО «СО ЕЭС» |  | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| _______________________________ |  | _________________________________ |
| (должность) |  | (должность) |
| __________________ /____________/ |  | ____________________ /____________/ |
| (подпись, Ф.И.О.) |  | (подпись, Ф.И.О.) |
| «___» _______________ 20___г. |  | «___» _______________ 20___г. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад»

(_______филиала ПАО «Россети Северо-Запад»)

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от _____________ № _____________ и схемы внешнего электроснабжения (указывается наименование внестадийной работы, согласованной ПАО «Россети Северо-Запад» (филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (указываются реквизиты писем ПАО «Россети Северо-Запад» (филиала ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС», которыми согласована работа)) (далее – СВЭ), являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств_________________________, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям _______ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор).

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ПАО «Россети Северо-Запад» при условии согласования АО «СО ЕЭС» и действительны в течение ___ (_________) лет.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью __________ МВт (максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя после осуществления технологического присоединения увеличивается с _____МВт до ____ МВт) и объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

с образованием после выполнения настоящих технических условий __ (____) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт;

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт;

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт.

Схема присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения в объеме __________ МВт по первой категории надежности электроснабжения (в том числе по особой категории в объеме ________ МВт), __________ МВт по второй категории надежности электроснабжения, __________ МВт по третьей категории надежности электроснабжения.

Технологическое присоединение вновь сооружаемых (реконструируемых) энергопринимающих устройств Заявителя также осуществляется к электросетевым объектам _______________ (указывается наименование сетевой организации) в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение от ________ 
№ ___________.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия, с учетом решений, предусмотренных СВЭ:

  - __________________________________________________________;

  - __________________________________________________________;

…

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101) и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

  - Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» ________ и ________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с ________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________), при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

  - Оснастить вновь сооружаемые (реконструируемые) объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий, телефонной связью для оперативных переговоров с диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) и оперативным персоналом ________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики каналов и схемы связи согласовать с ________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями:

    - В соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии / Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и требованиями ПУЭ.

Приборы расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя и ПАО «Россети Северо-Запад» (_____ филиала ПАО «Россети Северо-Запад»).

Предусмотреть применение прибора учета электроэнергии, позволяющего учитывать активную и реактивную энергию (мощность) класса точности не менее ___, обеспечивающий хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии /Договора о присоединении к торговой системе оптового рынкаОшибка! Закладка не определена..

    - Предусмотреть применение трансформаторов тока с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ____15 в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015.

Предусмотреть применение трансформаторов напряжения с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ___15 в соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2015.

  - Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Обеспечить подключение энергопринимающих устройств Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (в том числе АЧР, АОПО, АОСН, АПНУ). Устройства противоаварийной автоматики должны соответствовать требованиям Приказа № 101.

  - В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ … в точках присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчётов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - В связи с наличием нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения и тока в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя:

    - Фильтрокомпенсирующие и симметрирующие (в пофазном исполнении) устройства, исключающие нарушение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в автоматизированную систему ________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад», показатели качества электроэнергии должны передаваться в объеме в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

  - В случае, если для обеспечения электроснабжения электроприемников аварийной и (или) технологической брони требуется наличие автономных резервных источников питания, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к особой категории первой категории надежности электроснабжения, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания с автоматикой, обеспечивающей автоматический запуск и исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., 2.4.2 с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________). АО «СО ЕЭС» (Филиал АО «СО ЕЭС» ________) определяет перечень томов проектной и рабочей документации, подлежащих согласованию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... (мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... выполняются ПАО «Россети Северо-Запад» путем урегулирования отношений с третьими лицами), с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ПАО «Россети Северо-Запад».

Мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., выполняются в рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 20__ – 20__ годы.

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет разработку проектной и рабочей документации по мероприятиям, указанным в пунктах 1._, 1._..., с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий. ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

Выполнение перечисленных в настоящих технических условиях мероприятий осуществляется ПАО «Россети Северо-Запад» или Заявителем по выбору последнего при заключении Договора.

  - В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) с корректировкой утвержденных технических условий.

  - При проектировании согласно пунктам 4.1-4.3 настоящих технических условий учесть технические решения, принятые в проектах:

- _________________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- …

  - Провести проверку выполнения настоящих технических условий, с участием представителей ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями). После выполнения проверки получить от ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями и по техническим условиям в целом).

  - Соблюдение настоящих технических условий носит длящийся характер и является обязательным для Заявителя и ПАО «Россети Северо-Запад» после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В случае осуществления Заявителем в дальнейшем строительства объекта по производству электрической энергии, работающего параллельно с энергосистемой и не имеющего точек присоединения непосредственно к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад», но при этом опосредованно через объекты электросетевого хозяйства иных лиц (в том числе электрические сети Заявителя) присоединяемого к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад», Заявителем должны быть получены отдельные технические условия на технологическое присоединение такого объекта по производству электрической энергии к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад».

Приложение. Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» на ___ л. в 1 экз.

Исполнитель __________________________

(код города) тел./факс___________________

В случае осуществления технологического присоединения объектов заявителя по индивидуальному проекту об этом указывается в технических условиях.

Указывается для следующих случаев:

а) присоединение нового энергопринимающего устройства с максимальной мощностью более 50 МВт;

б) изменение категории надежности, точек присоединения и (или) видов производственной деятельности существующего энергопринимающего устройства с максимальной мощностью более 50 МВт, не влекущее пересмотра величины его максимальной мощности, но изменяющее технические решения по внешнему электроснабжению такого устройства;

в) увеличение мощности существующего энергопринимающего устройства с максимальной мощностью более 50 МВт на величину 5 МВт или более;

г) увеличение мощности существующего энергопринимающего устройства с максимальной мощностью до 50 МВт включительно на величину 5 МВт или более, в результате которого суммарная величина максимальной мощности энергопринимающего устройства превысит 50 МВт.

Указывается полное наименование юридического лица – Заявителя в соответствии с учредительными документами, адрес и наименование присоединяемых энергопринимающих устройств (ПС и пр.).

В случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств и/или объектов электросетевого хозяйства, указывается количество этапов и максимальная мощность на каждом этапе технологического присоединения «в N этапа (-ов) (на I этапе – ___ МВт, …, на N этапе – ___ МВт (с учетом максимальной мощности этапа N-1))».

Указывается суммарная максимальная мощность в случае реконструкции существующих энергопринимающих устройств Заявителя.

Указывается количество цифрой и прописью.

Распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается с учетом следующего:

- При наличии информации о величине максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств в технических условиях распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается с учетом данной информации:

«- Наименование точки присоединения с увеличением максимальной мощности на число МВт до величины число МВт;»;

- В случае, если технологическое присоединение осуществляется к двум и более точкам присоединения, то допускается указание распределения максимальной мощности по точкам присоединения как для нормального режима (все точки присоединения в работе), так и для режима с отключенным состоянием одной из точек присоединения и указанием распределения максимальной мощности в оставшихся в работе точках присоединения, при этом сумма максимальных мощностей по точкам присоединения не должна превышать значения максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, указанной в абзаце третьем преамбулы;

- Условное распределение мощности по точкам присоединения может не указываться в случае присоединения энергопринимающих устройств по III категории надежности электроснабжения в одной точке присоединения.

- В случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств и/или объектов электросетевого хозяйства, условное распределение мощности по точкам присоединения указывается для каждого этапа.

Для случаев поэтапного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям указание категории надежности электроснабжения, а также максимальной мощности энергопринимающих устройств применительно к каждой из требуемых заявителем категорий надежности осуществляется для каждого из этапов.

Абзац включается в случае наличия у филиала ПАО «Россети Северо-Запад» информации относительно присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям двух и более сетевых организаций. В случае наличия данной информации у АО «СО ЕЭС» данный абзац включается АО «СО ЕЭС» при согласовании технических условий.

Указываются мероприятия (при наличии этапов - с разделением по каждому этапу) по строительству, расширению, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в части основного электротехнического оборудования с приведением количества и мощности трансформаторов, схем распределительных устройств, количества ячеек, ориентировочной длины ЛЭП. Также (при их наличии) указываются мероприятия по реконструкции (строительству, расширению, модернизации) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и (или) строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии генерирующих компаний, обеспечивающие техническую возможность технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Указывается при наличии СВЭ

В случае наличия в разделе 1 технических условий мероприятий в части объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 6-35 кВ в раздел 2 дополнительно включается пункт 2.2 (с перенумерацией последующих пунктов) в следующей редакции:

«2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6-35 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.».

Требование по обеспечению наблюдаемости фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР), указывается в случае участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (кроме АЧР).

Выбирается требуемое в зависимости от статуса Заявителя (участник оптового или розничного рынка электрической энергии).

В соответствии с приложением 3 к Указаниям по оформлению технических условий

Пункт включается в ТУ в случае присоединения подстанций с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ. В иных случаях мероприятия по установке измерительных трансформаторов указываются в п.2.4.1.

Указываются наименования устройств ПА, в реализации управляющих воздействий которых предполагается (необходимо) участие энергопринимающих устройств Заявителя.

Указывается максимальное значение коэффициента реактивной мощности в зависимости от уровня напряжения в точках присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» энергопринимающих устройств Заявителя (tg φ≤ 0,5 – 110 (154) кВ, tg φ≤ 0,4 – 1-35 (60) кВ, tg φ≤ 0,35 – ниже 1 кВ).

Данное требование указывается в случае наличия в заявке на технологическое присоединение сведений о наличии у Заявителя нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения и тока в точках присоединения (в том числе если указано, что наличие таких электроприемников будет определено при проектировании).

Данное требование указывается в случае наличия в заявке на технологическое присоединение сведений о наличии либо необходимости наличия у Заявителя электроприемников аварийной и (или) технологической брони, а также электроприемников, относящихся к особой категории первой категории надежности (в том числе если указано, что наличие таких электроприемников будет определено при проектировании).

При этом если в заявке на технологическое присоединение указано на наличие энергопринимающих устройств Заявителя первой категории надежности без указания информации об особой категории надежности в составе первой, подразумевается возможность наличия в составе первой категории надежности особой категории надежности.

Указывается в случае присоединения подстанций с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ

Указывается наименование третьего лица.

Абзац включается (при необходимости) в случае выполнения мероприятий, предусмотренных настоящими техническими условиями, в рамках действующей инвестиционной программы распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад».

Пункт применяется при заключении договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту в соответствии с разделом III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 № 861 (далее – Правила ТП).

В соответствии с пунктом 23 Правил ТП.

Включается в случае необходимости учета определенных проектных решений.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.

В зависимости от заявляемого характера присоединяемой нагрузки Заявителя необходимость включения второго абзаца данного пункта в технические условия может быть уточнена.