Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в целях технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше

Приложение № ___

к договору об осуществлении

технологического присоединения

к электрическим сетям

от «___» _______ 20___ № _____________

Заявка от «___» _______ 20___ № _____________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| АО «СО ЕЭС» |  | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| _______________________________ |  | _________________________________ |
| (должность) |  | (должность) |
| __________________ /____________/ |  | ____________________ /____________/ |
| (подпись, Ф.И.О.) |  | (подпись, Ф.И.О.) |
| «___» _______________ 20___г. |  | «___» _______________ 20___г. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад»

(_______филиала ПАО «Россети Северо-Запад»)

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от _____________ № _____________ и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____________ № _____________ объектов электросетевого хозяйства _________________________, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям _______филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор).

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ПАО «Россети Северо-Запад» при условии согласования АО «СО ЕЭС» и действительны в течение ___(__________) лет.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, на __________ МВт, с образованием после выполнения настоящих технических условий __ (____) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- _____ с максимальной мощностью ___ МВт;

- _____ с максимальной мощностью ___ МВт;

- _____ с максимальной мощностью ___ МВт.

Технологическое присоединение вновь сооружаемых (реконструируемых) объектов электросетевого хозяйства Заявителя также осуществляется в соответствии со следующими техническими условиями на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Заявителя:

…

технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства (указать полное наименование юридического лица)  к электрическим сетям Заявителя от ________ № ___________.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - __________________________________________________________;

  - __________________________________________________________;

…

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 и требованиям к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

  - Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» ________ и _______ филиал ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с _______ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________), при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

  - Оснастить вновь сооружаемые (реконструируемые) объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 1._, 1_... настоящих технических условий, телефонной связью для оперативных переговоров с диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) и оперативным персоналом _______ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики и схемы каналов связи согласовать с _______ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями.

    - В соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии /Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и требованиями ПУЭ.

Приборы расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя и ПАО «Россети Северо-Запад» (_____ филиала ПАО «Россети Северо-Запад»).

Предусмотреть применение прибора учета электроэнергии, позволяющего учитывать активную и реактивную энергию (мощность) класса точности не менее ___, обеспечивающий хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ _______ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках/Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

    - Предусмотреть применение трансформаторов тока с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ___Ошибка! Закладка не определена.1 в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015.

Предусмотреть применение трансформаторов напряжения с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ___11 в соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2015.

  - Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., 2.4.2 с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________). АО «СО ЕЭС» (Филиал АО «СО ЕЭС» ________) определяет перечень томов проектной и рабочей документации, подлежащих согласованию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... (мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... выполняются ПАО «Россети Северо-Запад» путем урегулирования отношений с третьими лицами), с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ПАО «Россети Северо-Запад».

Мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., выполняются в рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 20__ – 20__ годы.

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет разработку проектной и рабочей документации по мероприятиям, указанным в пунктах 1._, 1._..., с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий. ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

Выполнение перечисленных в настоящих технических условиях мероприятий осуществляется ПАО «Россети Северо-Запад» или Заявителем по выбору последнего при заключении Договора.

  - В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) с корректировкой утвержденных технических условий.

  - При проектировании согласно пунктам 3.1-3.3 настоящих технических условий учесть технические решения, принятые в проектах:

- __________________________________________________________;

- __________________________________________________________;

...

  - Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями). После проведения проверки получить от ПАО «Россети Северо-Запад» (_______ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями и по техническим условиям в целом).

Приложение. Пояснительная схема присоединения объектов электросетевого хозяйства Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» на ___л. в 1 экз.

Исполнитель __________________________

(код города) тел./факс___________________

В случае осуществления технологического присоединения объектов Заявителя по индивидуальному проекту об этом указывается в названии технических условий.

Указывается полное наименование юридического лица – Заявителя в соответствии с учредительными документами, адрес и наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства (ПС, ЛЭП и пр.).

В случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу объектов электросетевого хозяйства, указывается количество этапов и максимальная мощность на каждом этапе технологического присоединения «в N этапа (-ов) (на I этапе – ___ МВт, …, на N этапе – ___ МВт (с учетом максимальной мощности этапа N-1))».

Указывается количество цифрой и прописью.

В случае поэтапного ввода точки присоединения и/или распределение максимальной мощности указывается для каждого этапа осуществления технологического присоединения.

В случае необходимости указания категории надежности электроснабжения данный абзац излагается в следующей редакции:

«с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, на __________ МВт с обеспечением электроснабжения потребителей, присоединенных к электрической сети ПАО «Россети Северо-Запад», для которых реализуется настоящее технологическое присоединение, по _______ (указывается прописью) категории надежности электроснабжения, с образованием после выполнения настоящих технических условий _____ (____) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

-_____ с максимальной мощностью ___ МВт;

-_____ с максимальной мощностью ___ МВт;

-_____ с максимальной мощностью ___ МВт.».

Распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается с учетом следующего:

- При наличии информации о величине максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств в технических условиях распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается с учетом данной информации:

«- Наименование точки присоединения с увеличением максимальной мощности на число МВт до величины число МВт;»;

- Для случаев технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций при отсутствии какой-либо информации о величине максимальной мощности ранее присоединенных объектов электросетевого хозяйства в новых технических условиях распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается следующим образом:

«- Наименование точки присоединения с увеличением максимальной мощности на число МВт;»;

- для случаев технологического присоединения к электрическим сетям класса напряжения 20 кВ и ниже допускается указание категории надежности электроснабжения для энергопринимающих устройств потребителей, присоединяемых к электрическим сетям Заявителя.

Указывается полное наименование юридического лица, планирующего осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям Заявителя.

Абзац включается в случае наличия у филиала ПАО «Россети Северо-Запад» информации относительно присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства указанных юридических лиц к электрическим сетям Заявителя. В случае наличия данной информации у АО «СО ЕЭС» данный абзац включается АО «СО ЕЭС» при согласовании технических условий.

Указываются мероприятия (при наличии этапов - с разделением по каждому этапу) по строительству, расширению, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства Заявителя и ПАО «Россети Северо-Запад» в части основного электротехнического оборудования с приведением количества и мощности трансформаторов, схем распределительных устройств, количества ячеек, ориентировочной длины ЛЭП. Также (при их наличии) указываются мероприятия по реконструкции (строительству, расширению, модернизации) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и (или) строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии генерирующих компаний, обеспечивающие техническую возможность технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В случае наличия в разделе 1 технических условий мероприятий в части объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 6-35 кВ в раздел 2 дополнительно включается пункт 2.2 (с перенумерацией последующих пунктов) в следующей редакции:

«2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6-35 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.».

Выбирается требуемое в зависимости от статуса Заявителя (участник оптового или розничного рынка электрической энергии).

В соответствии с приложением 3 к Указаниям по оформлению технических условий

Выбирается требуемое в зависимости от статуса Заявителя (участник оптового или розничного рынка электрической энергии).

Пункт включается в ТУ в случае присоединения подстанций с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ. В иных случаях мероприятия по установке измерительных трансформаторов указываются в п.2.4.1.

Указывается в случае присоединения подстанций с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ

Абзац включается (при необходимости) в случае выполнения мероприятий, предусмотренных настоящими техническими условиями, в рамках действующей инвестиционной программы распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад».

Пункт применяется при заключении договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту в соответствии с разделом III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 № 861 (далее – Правила ТП).

В соответствии с пунктом 23 Правил ТП.

Включается в случае необходимости учета определенных проектных решений.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.