Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в целях технологического присоединения объектов по производству электрической энергии без выдачи мощности (с частичной выдачей) в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад», установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше

(В случае если предусматривается строительство объекта по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых не превышает 5 МВт или увеличивается менее чем на 5 МВт, не имеющего точек присоединения непосредственно к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад», но опосредованно через объекты электросетевого хозяйства иных лиц (в том числе электрические сети потребителя) присоединенного к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад», ТУ на технологическое присоединение такого объекта подлежат оформлению по настоящей типовой форме с исключением согласования с АО «СО ЕЭС»).

Приложение № ___

к договору об осуществлении

технологического присоединения

к электрическим сетям

от «___» _______ 20___ № _____________

Заявка от «___» _______ 20___ № _____________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| АО «СО ЕЭС» |  | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| _______________________________ |  | _________________________________ |
| (должность) |  | (должность) |
| __________________ /____________/ |  | ____________________ /____________/ |
| (подпись, Ф.И.О.) |  | (подпись, Ф.И.О.) |
| «___» _______________ 20___г. |  | «___» _______________ 20___г. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад»

(_______филиала ПАО «Россети Северо-Запад»)

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от _____________ № _____________ и схемы выдачи мощности (схемы внешнего электроснабжения) (указывается наименование внестадийной работы, согласованной ПАО «Россети Северо-Запад» (филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (указываются реквизиты писем ПАО «Россети Северо-Запад» (филиала ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС», которыми согласована работа)) (далее – СВМ (СВЭ)), являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____________ № _____________ объектов по производству электрической энергии ______________________________, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям _______филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор).

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ПАО «Россети Северо-Запад» при условии согласования АО «СО ЕЭС» и действительны в течение ___(__________) лет.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение вновь сооружаемых (реконструируемых) в процессе технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Заявителя максимальной мощностью __________ МВт (максимальная мощность ____________ после осуществления технологического присоединения увеличится с _____МВт до ____ МВт) без выдачи (с частичной выдачей) мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (в объеме ___ МВт), объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств Заявителя в N этапов:

- на I этапе энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью ______ МВт для проведения пуско-наладочных работ;

- на II этапе объектов по производству электрической энергии Заявителя максимальной мощностью ____ МВт для проведения пуско-наладочных работ;

- на III этапе объектов производству электрической энергии Заявителя максимальной мощностью ____ МВт для проведения комплексных испытаний;

- ……….

- на N этапе объектов по производству электрической энергии Заявителя максимальной мощностью ____ МВт для проведения комплексных испытаний,

с образованием после выполнения настоящих технических условий __ (____) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

На I этапе:

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

На II этапе:

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

…

На N этапе:

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт);

- ____ с максимальной мощностью ___ МВт без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» (с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» ___ МВт и с максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме ___ МВт).

Технологическое присоединение вновь сооружаемых (реконструируемых) объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства Заявителя также осуществляется к электросетевым объектам _______________ (указывается наименование сетевой организации) в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение от ________ № ___________.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия, с учетом решений, предусмотренных СВМ (СВЭ):

На I этапе:

    - _________________________________________________________;

    - _________________________________________________________.

На II этапе:

    - _________________________________________________________;

    - _________________________________________________________.

На N этапе:

1.N.1.	________________________________________________________;

1.N.2.	_________________________________________________________.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Оснастить объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

  - Оснастить электротехническое оборудование проектируемой электростанции устройствами автоматики, обеспечивающими исключение выдачи мощности (исключение превышения величины выдачи мощности, указанной в преамбуле настоящий технических условий, объекта по производству электрической энергии Заявителя) в сеть ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Оснастить РУ Заявителя устройствами автоматики, обеспечивающими автоматическое ограничение нагрузки энергопринимающих устройств при превышении величины максимальной мощности (суммарной величины максимального потребления Заявителя (сальдо перетоков)) из сети ПАО «Россети Северо-Запад», указанной в преамбуле настоящих технических условий.

  - Оснастить объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства, указанные, в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» ________ и ________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с ________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________), при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

  - Оснастить объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий, телефонной связью для оперативных переговоров с диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) и оперативным персоналом ________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики каналов и схемы связи согласовать с ________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями.

    - В соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии / Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и требованиями ПУЭ .

Приборы расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя и ПАО «Россети Северо-Запад» (_____ филиала ПАО «Россети Северо-Запад»).

Предусмотреть применение прибора учета электроэнергии, позволяющего учитывать активную и реактивную энергию (мощность) класса точности не менее ___, обеспечивающий хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенный в систему учета.

Обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии / Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

    - Предусмотреть применение трансформаторов тока с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ___22 в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015.

Предусмотреть применение трансформаторов напряжения с классом точности вторичной обмотки для цепей учета не ниже ___22 в соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2015.

  - Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

  - Обеспечить следующие характеристики генерирующего оборудования электростанции:

    - Скорость набора и снижения активной мощности и нижний предел регулировочного диапазона по активной мощности должны удовлетворять требованиям Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 (далее – ПТФЭС).

    - Генерирующее оборудование электростанции должно обеспечивать свою устойчивую работу при изменении частоты электрического тока в соответствии с требованиями ПТФЭС.

    - На генераторах должны устанавливаться быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ) сильного действия, функциональная структура АРВ которых для улучшения демпфирования колебаний в энергосистеме должна иметь каналы стабилизации или системные стабилизаторы (PSS).

Системы возбуждения и АРВ синхронных генераторов должны соответствовать требованиям к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 98.

  - Обеспечить участие объектов по производству электрической энергии Заявителя в реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики, если по результатам разработки СВМ определена необходимость участия объектов по производству электрической энергии Заявителя в реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики.

  - Оснастить объекты по производству электрической энергии следующими устройствами:

    - Устройствами РЗА, исключающими несинхронное включение объекта по производству электрической энергии в электрическую сеть, а также подачу несинхронного напряжения на объект по производству электрической энергии от электрических сетей.

    - Устройствами делительной автоматики, обеспечивающими готовность к отделению всего или части генерирующего оборудования от энергосистемы в аварийных электроэнергетических режимах с переходом на электроснабжение собственных нужд и (при наличии) сбалансированного энергорайона (далее – ЧДА).

Проверка готовности к работе ЧДА должна проводиться в соответствии с требованиями Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования, утвержденных приказом Минэнерго России от 11.02.2019 № 90.

Выполнение указанных требований должно быть подтверждено результатами испытаний. Программа испытаний должна быть согласована с АО «СО ЕЭС».

  - Обеспечить участие объекта по производству электрической энергии в общем первичном регулировании частоты.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., 2.5.2 с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).  АО «СО ЕЭС» (Филиал АО «СО ЕЭС» ________) определяет перечень томов проектной и рабочей документации, подлежащих согласованию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... (мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... выполняются ПАО «Россети Северо-Запад» путем урегулирования отношений с третьими лицами), с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ПАО «Россети Северо-Запад».

Мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., выполняются в рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 20__ – 20__ годы.

  - ПАО «Россети Северо-Запад» выполняет разработку проектной и рабочей документации по мероприятиям, указанным в пунктах 1._, 1._..., с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий. ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиал ПАО «Россети Северо-Запад») обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________).

Выполнение перечисленных в настоящих технических условиях мероприятий осуществляется ПАО «Россети Северо-Запад» или Заявителем по выбору последнего при заключении Договора.

  - В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиалом ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) с корректировкой утвержденных технических условий.

  - При проектировании согласно пунктам 4.1-4.3 настоящих технических условий учесть технические решения, принятые в проектах:

- ___________________________________________________________;

- ___________________________________________________________;

- …

  - Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») и АО «СО ЕЭС» (Филиала АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями). После проведения проверки получить от ПАО «Россети Северо-Запад» (________ филиала ПАО «Россети Северо-Запад») акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный АО «СО ЕЭС» (Филиалом АО «СО ЕЭС» ________) (для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями и по техническим условиям в целом).

  - Предусмотреть следующую этапность выполнения мероприятий, указанных в разделе 2 и 3 настоящих технических условий:

    - На I этапе предусмотреть выполнение мероприятий по пунктам 2._,2_... настоящих технических условий.

    - На II этапе (этап пуско-наладочных работ объекта по производству электрической энергии) предусмотреть выполнение мероприятий по пунктам 2._,2_..., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящих технических условий.

    - На III этапе (этап комплексных испытаний объекта по производству электрической энергии) предусмотреть выполнение мероприятий по пунктам 2._,2_..., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящих технических условий.

Приложение. Пояснительная схема присоединения объектов по производству электрической энергии Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» на ___ л. в 1 экз.

Исполнитель __________________________

(код города) тел./факс___________________

Для объектов по производству электрической энергии, сооружаемых в целях покрытия нагрузки потребителей электрической энергии, заявленный режим работы которых не предусматривает выдачу мощности или предусматривает частичную выдачу мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад».

В случае осуществления технологического присоединения объектов Заявителя по индивидуальному проекту об этом указывается в названии технических условий.

В случае обращения заявителя в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» с заявкой на технологическое присоединение при строительстве объекта по производству электрической энергии, не имеющего точек присоединения непосредственно к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад», но при этом опосредованно через объекты электросетевого хозяйства иных лиц (в том числе электрические сети потребителя) присоединенного к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад», должны быть оформлены технические условия на технологическое присоединение такого объекта по производству электрической энергии к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» по настоящей типовой форме.

Указывается для следующих случаев:

а) присоединение нового или ранее выведенного из эксплуатации объекта по производству электрической энергии с максимальной мощностью более 5 МВт;

б) изменение категории надежности, точек присоединения и (или) видов производственной деятельности существующего объекта по производству электрической энергии с максимальной мощностью более 5 МВт, не влекущее пересмотра величины его максимальной мощности, но изменяющее технические решения по выдаче мощности такого объекта;

в) увеличение мощности существующего объекта по производству электрической энергии с максимальной мощностью более 5 МВт на величину 5 МВт или более;

г) увеличение мощности существующего объекта по производству электрической энергии с максимальной мощностью до 5 МВт включительно на величину 5 МВт или более.

Указывается полное наименование юридического лица – Заявителя в соответствии с учредительными документами, адрес и наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии (электростанции).

В случае если в рамках технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Заявкой предусматривается сооружение как объектов по производству электрической энергии без выдачи (с частичной выдачей) мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад», так и энергопринимающих устройств (нагрузки) Заявителя, допускается оформление одних (единых) технических условий, с учетом следующего:

- в технические условия включаются требования к энергопринимающим устройствам потребителей в соответствии с разделом 3 типовой формы технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» для энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше;

- в преамбуле технических условий указывается категория надежности электроснабжения энергопринимающих устройств в следующей редакции: «Схема присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения в объеме __________ МВт по первой категории надежности электроснабжения (в том числе по особой категории в объеме ________ МВт), __________ МВт по второй категории надежности электроснабжения, __________ МВт по третьей категории надежности электроснабжения.»;

- в преамбуле технических условий указываются максимальная мощность и её распределение по точкам присоединения к электрическим сетям для энергопринимающих устройств (нагрузки) и для объектов по производству электрической энергии.

Например, для случая технологического присоединения потребительской электростанции максимальной мощностью 7 МВт без выдачи мощности (с частичной выдачей мощности до 4 МВт) в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад», а также увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств (нагрузки) потребителя на 5 МВт с ранее присоединенных 2 МВт до 7 МВт с возможностью потребления из электрической сети ПАО «Россети Северо-Запад» 3 МВт (и/или выдачей мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме 4 МВт):

– третий абзац преамбулы технических условий излагается в следующей редакции:

«Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 7 МВт (в том числе ранее присоединенная мощность 2 МВт), вновь сооружаемых в процессе технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Заявителя максимальной мощностью 7 МВт и объектов электросетевого хозяйства Заявителя без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад», с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» 3 МВт (в том числе ранее присоединенная мощность 2 МВт») и/или допустимой выдачей максимальной мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме 4 МВт);

– распределение максимальной мощности по точкам присоединения указывается следующим образом (для двух точек присоединения):

- Неподвижные контакты коммутационного аппарата в линейной ячейке №1 РУ 10 кВ ПС 110 кВ А с максимальной мощностью объектов по производству электрической энергии 7 МВт без выдачи (с частичной выдачей) мощности в сеть ДО ПАО «Россети» и с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств на 2,5 МВт до 3,5 МВт с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» 1,5 МВт (и/или максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме 2 МВт);

- Неподвижные контакты коммутационного аппарата в линейной ячейке №2 РУ 10 кВ ПС 110 кВ А с максимальной мощностью объектов по производству электрической энергии 7 МВт без выдачи мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» и с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств на 2,5 МВт до 3,5 МВт с максимальным потреблением из сети ПАО «Россети Северо-Запад» 1,5 МВт (и/или максимальной выдачей мощности в сеть ПАО «Россети Северо-Запад» в объеме 2 МВт.».

Выбирается требуемое.

Указывается наименование вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии.

Указывается суммарная максимальная мощность в случае реконструкции существующего объекта по производству электрической энергии. В случае если до выполнения технических условий предполагается уменьшение максимальной мощности электростанции в связи с выводом из эксплуатации генерирующего оборудования или изменения (перемаркировки) его параметров, значение максимальной мощности электростанции после выполнения технических условий указывается с учетом заявленного уменьшения максимальной мощности с указанием соответствующих оснований.

Указывается количество этапов и максимальная мощность на каждом этапе технологического присоединения «в N этапа (-ов) (на I этапе – ___ МВт, … , на N этапе – ___ МВт (с учетом максимальной мощности этапа N-1))».

Если указанный этап выделять не требуется, то его необходимо исключить.

Указывается количество цифрой и прописью.

Точки присоединения и/или распределение максимальной мощности указывается для каждого этапа осуществления технологического присоединения.

Указывается распределение максимальной мощности по точкам присоединения с формулировкой «без выдачи мощности в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад».».

Указывается распределение максимальной мощности по точкам присоединения в случае частичной выдачи мощности в электрическую сеть.

Абзац включается в случае наличия у филиала ПАО «Россети Северо-Запад» информации относительно присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям двух и более сетевых организаций. В случае наличия данной информации у АО «СО ЕЭС» данный абзац включается АО «СО ЕЭС» при согласовании технических условий.

Указываются мероприятия (с разделением по каждому этапу) по строительству, расширению, техническому перевооружению и реконструкции объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства в части основного электротехнического оборудования с приведением количества и мощности трансформаторов, схем распределительных устройств, количества ячеек, ориентировочной длины ЛЭП. Также (при их наличии) указываются мероприятия по реконструкции (строительству, расширению, модернизации) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и (или) строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии генерирующих компаний, обеспечивающие техническую возможность технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Указывается при наличии СВМ (СВЭ).

В случае наличия в разделе 1 технических условий мероприятий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 6-35 кВ в раздел 2 дополнительно включается пункт 2.2 (с перенумерацией последующих пунктов) в следующей редакции:

«2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6-35 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.».

Указывается номинальный класс напряжения.

Выбирается требуемое в зависимости от статуса Заявителя (участник оптового или розничного рынка электрической энергии).

В соответствии с приложением 3 к Указаниям по оформлению технических условий

Выбирается требуемое в зависимости от статуса Заявителя (участник оптового или розничного рынка электрической энергии).

Пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. в вышеуказанной редакции включается в технические условия в случае присоединения синхронных генераторов номинальной мощностью 60 МВт и выше.

В случае присоединения синхронных генераторов номинальной мощностью менее 60 МВт изложить пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. в следующей редакции:

«Ошибка! Источник ссылки не найден.Системы возбуждения и автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) синхронных генераторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 21558-2018 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия».

В случае оснащения генератора автоматическим регулятором возбуждения сильного действия, функциональная структура которого для улучшения демпфирования колебаний в энергосистеме имеет каналы стабилизации или системные стабилизаторы (PSS), системы возбуждения и АРВ синхронных генераторов должны соответствовать Требованиям к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 98».

Для ТЭС установленной мощностью менее 25 МВт, АЭС и ГЭС пункт исключается.

Абзац включается (при необходимости) в случае выполнения мероприятий, предусмотренных настоящими техническими условиями, в рамках действующей инвестиционной программы распределительного сетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад».

Пункт применяется при заключении договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту в соответствии с разделом III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 № 861 (далее – Правила ТП).

В соответствии с пунктом 23 Правил ТП.

Включается в случае необходимости учета определенных проектных решений.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.

Указывается в случае, если техническими условиями предусмотрено поэтапное осуществление технологического присоединения.

В случае, если техническими условиями предусмотрен ввод в работу нескольких очередей объектов по производству электрической энергии, то ПНР и комплексные испытания приводятся в виде отдельного этапа для каждой очереди.