# Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства, максимальной мощностью не менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства) и менее 5 МВт (без учета ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), в том числе если технологическое присоединение производится посредством перераспределения максимальной мощности

Приложение № ___ к договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

от «___» _______ 20___ № _____________

Заявка от «___» _______ 20___ № _____________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

г. _______________							«       » _________ 20___ г

_____________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя и физического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее – электроустановка) Заявителя: _____________________________________________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение электроустановки Заявителя: __________

3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт), в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя ___ кВт;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт).

4. Категория надежности электроснабжения – ____ (на 1 (первом) этапе – ___, на 2 (втором) этапе – ____).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение __ (кВ) (на 1 (первом) этапе – ____ кВ, на 2 (втором) этапе – ___ кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя: ____ (на 1 (первом) этапе – ____, на 2 (втором) этапе – ____).

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции) и максимальная мощность электроустановки по каждой точке присоединения:

| № точки присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Категория надежности | Максимальная мощность (кВт) | Вид питания (основное, резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |

8. Основной источник питания:   приводится описание источника питания  .

9. Резервный источник питания:   приводится описание источника питания  .

10. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов: ___ кВА (на 1 (первом) этапе – ____ кВА, на 2 (втором) этапе – ___ кВА).

11. Характеристика электрической нагрузки: _______________________________________

12. Объем аварийной и технологической брони: _____________________________________

13. Сетевая организация осуществляет:

13.1. Требования к электрической сети.

13.1.1. Развитие существующих объектов Сетевой организации: _______________________

13.1.2. Новое строительство: _____________________________________________________

13.2. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную автоматику): ______________________________________

13.2.1. Развитие существующих объектов Сетевой организации: _______________________

13.2.2. Новое строительство: _____________________________________________________

13.2.3. Разработать проект реконструкции или изменения параметров настройки устройств РЗА в прилегающей сети в связи с подключением к ней нового оборудования подстанций, ЛЭП.

13.2.4. На присоединениях новых ЛЭП и оборудовании подстанций применить цифровые устройства РЗА.

13.2.5. Обеспечить интеграцию применяемых устройств РЗА в систему АСУ ТП ПС, ОИК производственного отделения «______» «_____» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с организацией удалённых АРМ.

13.2.6. Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц

13.3. Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

13.3.1. Развитие существующих объектов Сетевой организации: _______________________

13.3.2. Новое строительство: _____________________________________________________

13.3.3. Учет электроэнергии по присоединяемым ЛЭП___ кВ, ПС____ выполнить:

- В соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94);

- В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;

- В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- Точки учета электроэнергии определить: ______________________________________

13.3.4. Интегрировать автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на ПС ____ по присоединениям _____, в АИИС КУЭ ___ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС ____ (при необходимости), предусмотрев требования по классу качества не ниже ____.

13.3.5. Предусмотреть организацию ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения из АИИС КУЭ ПС ____ в ЦУС ___ по всем точкам учета.

13.4. Требования к средствам  диспетчерского и технологического управления (СДТУ).

13.4.1. Развитие существующих объектов Сетевой организации: _______________________

13.4.2. Новое строительство: _____________________________________________________

13.5. Иные мероприятия по присоединению новой мощности (в том числе для организации временного энергоснабжения)

13.6. Предусмотреть в проекте Сетевой компании: ___________________________________

14. Заявитель осуществляет:

14.1. Мероприятия по организации схемы приема мощности: __________________________

14.2. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики: _______________________

14.2.1. Применить цифровые устройства РЗА. Выполнить схемы организации РЗА, провести выбор необходимых защит и выполнить расчет параметров настройки устройств.

14.2.2. Предусмотреть устройства автоматического отключения приёмников электроэнергии (не ниже уровня аварийной или технологической брони) при снижении частоты или напряжения в прилегающей электрической сети, а также, по командам устройств противоаварийной автоматики.

14.3. Контроль и поддержание качества электроэнергии. Требования по компенсации реактивной мощности: __________________________________________________________

14.3.1. Обеспечить на границе балансовой принадлежности предельное значение коэффициента реактивной мощности не более, чем установлено приказом Минэнерго РФ от 23.06.2015 № 380.

14.3.2. Уточнить проектом контрольные точки, в которых при наличии претензий какой-либо из сторон договора будет проводиться проверка соблюдения установленных требований к качеству электроэнергии (ГОСТ 33073-2014).

14.3.3. Определить проектом допустимые отклонения напряжения в контрольных точках с учетом потерь напряжения в собственных сетях Заявителя в режимах максимальных и минимальных нагрузок.

14.3.4. При установке электроприемников, которые будут ухудшать качество электрической энергии на границе балансовой принадлежности (например, электроприемники, имеющие резкопеременную или несимметричную нагрузку, или нагрузку, которая будет служить источником высших гармоник) предусмотреть установку Заявителем устройств, компенсирующих вносимые искажения (конденсаторные батареи или реакторы с тиристорным управлением, конденсаторные батареи с пофазным управлением, фильтры высших гармоник).

14.3.5. При установке электроприемников, которые будут ухудшать качество электрической энергии, определить проектом периодичность контроля Заявителем качества электрической энергии в собственных сетях (ГОСТ 32144-2013).

14.4. Иные мероприятия для организации схемы приема мощности (в том числе для организации временного энергоснабжения),: ______________________________________

14.5. Указания к проектированию сети Заявителя.

14.5.1. Задание на проектирование сети Заявителя, типы применяемого оборудования и готовый проект согласовать с «______» филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» и иными уполномоченными организациями на соответствующих стадиях инвестиционного процесса.

14.5.2. При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПТФ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.)

По каждой точке присоединения Заявитель, исходя из заявленной нагрузки, параметров сетей, сообщает Сетевой организации необходимые данные для выбора коммутационной аппаратуры и ее защитных характеристик.

14.5.3. Проект должен содержать разделы в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в том числе раздел «Система электроснабжения», предусматривающий:

14.5.3.1. Разработку схемы электроснабжения объекта. Выполнение расчетов нормальных, ремонтных и аварийных режимов электроснабжения. Определение в этих режимах перетоков активной и реактивной мощности, проверку обеспечения необходимых уровней напряжения, компенсацию реактивной мощности.

14.5.3.2. Разработку перечня электроприемников, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной и режимной автоматики.

14.5.3.3. Анализ схем внутреннего и внешнего электроснабжения, с учетом действия автоматических устройств, подтверждающий соответствие надежности электроснабжения электроприемников объекта категории, заявленной потребителем.

14.5.3.4. Пояснительную записку по системе РЗА, включающую:

- Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения

- Техническое обоснование выбора типов устройств РЗА.

- Расчеты и выбор всех уставок устройств РЗА.

- Расчет погрешностей измерительных трансформаторов, потерь во вторичных цепях ТН.

- Расчет параметров срабатывания защитных аппаратов цепей собственных нужд и оперативного тока.

- Функциональные схемы цифровых устройств РЗА с описанием их работы и параметрами настройки элементов.

14.5.3.5. Обеспечение выполнения требований «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденных приказом Минпромэнерго РФ от 06.06.2013 года № 290.

14.5.3.6. Обеспечение выполнения требований ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения общего назначения» в отношении электроприемников и установок Заявителя, требований стандарта качества электроэнергии (КЭ) в точках общего присоединения (ТОП). Проектная документация на присоединение потребителя к сети, представляемая на согласование «_______» филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада», должна содержать раздел по качеству электроэнергии (КЭ) и перечень всех электроприемников, влияющих на КЭ, с указанием их доли от расчетной максимальной нагрузки и обоснованиями, подтверждающими выполнение требований ГОСТ 32144-2013 по установившемуся отклонению напряжения в центре питания и на зажимах характерных электроприемников потребителя и другим показателям.

14.5.3.7. При наличии у Заявителя электроприемников, влияющих на качество электроэнергии в ТОП, проектом разработать соответствующие мероприятия, обеспечивающие соответствие параметров КЭ требованиям ГОСТ 32144-2013. Для собственных электроприемников с требованиями к КЭ выше, чем установлено ГОСТ 32144-2013, при необходимости, должна быть организована защита с применением необходимых технических средств.

14.5.3.8. Организация строительства.

14.5.3.9. Организация эксплуатации.

15. Получить от ПАО «МРСК Северо-Запада» акт о выполнении технических условий.

16. Фактическое присоединение объекта и фактическую подачу (прием) напряжения (мощности) выполнить после выдачи органом Ростехнадзора акта допуска, готовности объекта к включению и предоставления копии допуска в Сетевую организацию.

17. Срок действия данных технических условий – ___ года со  дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени

сетевой организации)

«___» ______________ 20__ г.

Указывается наименование населенного пункта по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, год ввода в эксплуатацию указывается в отношении каждого этапа

В случаях присоединения электроустановок особой категории первой категории надежности при оформлении ТУ учесть мероприятия, предусмотренные требованиями п.25е) Правил ТП.

В случае технологического присоединения электроустановок, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, предусмотреть мероприятия по обеспечению возможности введения ограничения режима потребления Заявителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления.